## Sheet1
| Substation 1 |  | Substation 2 |  |  | Maximum Current Imax (A) |  |  | Dynamic line rating (DLR) | Electrical Parameters
Circuit name | Full name | Short name | Full name | Short name | Voltage level (kV) | Summer | Interseason | Winter | DLRmin (A) DLRmax (A) | Resistance R (Ω) | Reactance X (Ω) | Susceptance B(μS) | Length (km)
Eemshaven-Eemshaven Oude Schip 380 Z | Eemshaven | EEM380 | Eemshaven Oude Schip | EOS380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 1.44
Eemshaven Oude Schip-Doekegat 380 Z | Eemshaven Oude Schip | EOS380 | Doekegat | DKG380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 1
Maasvlakte-Simonshaven 380 Z | Maasvlakte | MVL380 | Simonshaven | SMH380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 26
Simonshaven-Crayestein 380 Z | Simonshaven | SMH380 | Crayestein | CST380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.618 | 9.799 | 0.622 | 40.43
Wateringen-Bleiswijk 380 Z | Wateringen | WTR380 | Bleiswijk | BWK380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.176 | 3.655 | 5.152 | 22
Wateringen-Westerlee 380 Z | Wateringen | WTR380 | Westerlee | WL380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.103 | 1.662 | 0.103 | 6.8
Borssele-Geertruidenberg 380 Z | Borssele | BSL380 | Geertruidenberg | GT380 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
Crayestein-Krimpen a/d IJssel 380 Z | Crayestein | CST380 | Krimpen a/d IJssel | KIJ380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.227 | 3.596 | 0.228 | 14.835
Diemen-Lelystad 380 Z | Diemen | DIM380 | Lelystad | LLS380 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.18 | 13.714 | 0.667 | 50.43
Dodewaard-Doetinchem 380 Z | Dodewaard | DOD380 | Doetinchem | DTC380 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.155 | 12.372 | 0.614 | 45.4
Dodewaard-Boxmeer 380 Z | Dodewaard | DOD380 | Boxmeer | BMR380 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 41.7
Doetinchem-Hengelo 380 Z | Doetinchem | DTC380 | Hengelo | HGL380 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.491 | 16.04 | 0.789 | 58.65
Eemshaven-Meeden 380 Z | Eemshaven | EEM380 | Meeden | MEE380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
Ens-Zwolle 380 Z | Ens | ENS380 | Zwolle | ZL380 | 380 | 3000 |  | 3100 |  | 0.81 | 8.747 | 0.431 | 32
Geertruidenberg-Eindhoven 380 Z | Geertruidenberg | GT380 | Eindhoven | EHV380 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.47 | 19.026 | 0.78 | 63.9
Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 Z | Krimpen a/d IJssel | KIJ380 | Bleiswijk | BWK380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.283 | 4.521 | 0.283 | 18.56
Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 Z | Krimpen a/d IJssel | KIJ380 | Geertruidenberg | GT380 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 0.795 | 9.313 | 0.446 | 34.02
Krimpen a/d IJssel-Oostzaan 380 Z | Krimpen a/d IJssel | KIJ380 | Oostzaan | OZN380 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 1.697 | 19.855 | 0.95 | 72.529
Lelystad-Ens 380 Z | Lelystad | LLS380 | Ens | ENS380 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 0.492 | 5.723 | 0.277 | 21
Maasbracht-Boxmeer 380 Z | Maasbracht | MBT380 | Boxmeer | BMR380 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 57.9
Maasbracht-Eindhoven 380 Z | Maasbracht | MBT380 | Eindhoven | EHV380 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 1.133 | 13.351 | 0.638 | 48.742
Maasvlakte-Westerlee 380 Z | Maasvlakte | MVL380 | Westerlee | WL380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.299 | 12.027 | 0.713 | 20.432
Oostzaan- Beverwijk 380 Z | Oostzaan | OZN380 | Beverwijk | BVW380 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
Zwolle-Hengelo 380 Z | Zwolle | ZL380 | Hengelo | HGL380 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.53 | 16.526 | 0.808 | 60.31
Zwolle-Meeden 380 Z | Zwolle | ZL380 | Meeden | MEE380 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 1.497 | 25.632 | 1.663 | 107.85
Beverwijk-Vijfhuizen 380 Z | Beverwijk | BVW380 | Vijfhuizen | VHZ380 | 380 | 1500 |  | 1500 |  | 0.22 | 2.74 | 0.22 | 14.31

## electricityGrid_HV
nameCircuitRoute | Circuit name | SubstationFullName1 | Substation1 number | provinceSubstation1 | Substation2 number | SubstationFullName2 | provinceSubstation2 | Voltage level (kV) | Summer Imax | MaxPowerSummer_MW | Winter Imax | MaxPowerWinter_MW | Length (km) | Voltage level (kV) | Summer | Interseason | Winter | DLRmin (A) DLRmax (A) | Resistance R (Ω) | Reactance X (Ω) | Susceptance B(μS) | Length (km)
_380KvCrayestein_Maasvlakte_zwart_ | Simonshaven-Crayestein 380 Z | Maasvlakte | 16 | ZuidHolland | 7 | Crayestein | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 40.43 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.618 | 9.799 | 0.622 | 40.43
_380KvGeertruidenberg_Rilland_zwart_MADE |  | Geertruidenberg | 4 | NoordBrabant | 31 | Rilland | Zeeland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
_380KvRilland_Borssele_zwart_MADE |  | Borssele | 8 | Zeeland | 31 | Rilland | Zeeland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
_380KvLelystad_Diemen_zwart_ | Diemen-Lelystad 380 Z | Diemen | 2 | NoordHolland | 15 | Lelystad | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 50.43 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.18 | 13.714 | 0.667 | 50.43
_380KvDodewaard_Doetinchem_zwart_ | Dodewaard-Doetinchem 380 Z | Dodewaard | 3 | Gelderland | 9 | Doetinchem | Gelderland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 45.4 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.155 | 12.372 | 0.614 | 45.4
_380KvDodewaard_Boxmeer_zwart_MADE | Dodewaard-Boxmeer 380 Z | Dodewaard | 3 | Gelderland | 11 | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 41.7 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 41.7
_380KvDoetinchem_Hengelo_zwart_ | Doetinchem-Hengelo 380 Z | Doetinchem | 9 | Gelderland | 10 | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 58.65 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.491 | 16.04 | 0.789 | 58.65
_380KvEemshaven_Meeden_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Eemshaven | 12 | Groningen | 13 | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvZwolle_ens_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Ens | 6 | Flevoland | 14 | Zwolle | Zwolle | 380 | 3000 | 1140 | 3100 | 1178 | 32 | 380 | 3000 |  | 3100 |  | 0.81 | 8.747 | 0.431 | 32
_380KvEindhoven_geertruidenberg_zwart_ | Geertruidenberg-Eindhoven 380 Z | Geertruidenberg | 4 | NoordBrabant | 0 | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 63.9 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.47 | 19.026 | 0.78 | 63.9
_380KvKrimpen_Bleiswijk_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 Z | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 19 | Bleiswijk | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 18.56 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.283 | 4.521 | 0.283 | 18.56
_380KvKrimpen_Geertruidenberg_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 Z | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 4 | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 34.02 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 0.795 | 9.313 | 0.446 | 34.02
_380KvEns_lelystad_zwart_ | Lelystad-Ens 380 Z | Lelystad | 15 | Flevoland | 6 | Ens | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 21 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 0.492 | 5.723 | 0.277 | 21
_380KvMaasbracht_Boxmeer_zwart_MADE | Maasbracht-Boxmeer 380 Z | Maasbracht | 1 | Limburg | 11 | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 57.9 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 57.9
_380KvMaasbracht_Eindhoven_zwart_ | Maasbracht-Eindhoven 380 Z | Maasbracht | 1 | Limburg | 0 | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 48.742 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 1.133 | 13.351 | 0.638 | 48.742
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Oostzaan- Beverwijk 380 Z | Oostzaan | 18 | NoordHolland | 17 | Beverwijk | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvHengelo_Zwolle_zwart_ | Zwolle-Hengelo 380 Z | Zwolle | 14 | Overijssel | 10 | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 60.31 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.53 | 16.526 | 0.808 | 60.31
_380KvZwolle_meeden_zwart_ | Zwolle-Meeden 380 Z | Zwolle | 14 | Overrijssel | 13 | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 107.85 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 1.497 | 25.632 | 1.663 | 107.85
_380KvDiemen_oostzaan | Adam | Diemen | 2 | NoordHolland | 18 | Oostzaan | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Adam | Oostzaan | 18 | NoordHolland | 17 | Beverwijk | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvKrimpen_Crayestein_zwart_ |  | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 7 | Station Crayestein 380 | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreBorssele |  | Station Borssele 380 | 8 | offshoreBorssele | 21 | Offshore station Borssele Alpha | OffshoreBorssele | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreIJmuiden |  | Beverwijk | 17 | offshoreIJmuiden | 23 | Offshore station Hollandse Kust (north) | OffshoreIJmuiden | 380 | 29076.3158 | 11049 | 4000 | 11049 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreHoekvHolland |  | Maasvlakte | 16 | offshoreHollandseKustZuid | 22 | Offshore station Hollandse Kust (south) Beta | OffshoreHollandseKustZuid | 380 | 87071.0526 | 33087 | 4000 | 33087 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importBelgium1 |  | Station Rilland 380 | 31 | Belgium | 24 | ex_importBelgium1_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importBelgium2 |  | Maasbracht | 1 | Belgium | 25 | ex_importBelgium2_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany1 |  | Maasbracht | 1 | Germany | 26 | ex_importGermany1_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany2 |  | Hengelo | 10 | Germany | 27 | ex_importGermany2_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany3 |  | Meeden | 13 | Germany | 28 | ex_importGermany3_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importScandavian |  | Eemshaven | 12 | Scandinavia | 29 | ex_importScandavian_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importUK |  | Maasvlakte | 16 | UnitedKingdom | 30 | ex_importUK_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvMaasvlakte_Blieswijk_MADE |  | Maasvlakte | 16 | ZuidHolland | 19 | Station Bleiswijk 380 | ZuidHolland
_380KvKrimpen_Breukelen_MADE |  | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 20 | Station Breukelen Kortrijk 380 | Utrecht
_380KvBreukelen_Diemen_MADE |  | Station Breukelen Kortrijk 380 | 20 | Utrecht | 2 | Station Diemen I 380 | NoordHolland

## electricityGrid_HV_MOD
nameCircuitRoute | Circuit name | SubstationFullName1 | Substation1 number | provinceSubstation1 | Substation2 number | SubstationFullName2 | provinceSubstation2 | Voltage level (kV) | Summer Imax | MaxPowerSummer_MW | Winter Imax | MaxPowerWinter_MW | Length (km) | Voltage level (kV) | Summer | Interseason | Winter | DLRmin (A) DLRmax (A) | Resistance R (Ω) | Reactance X (Ω) | Susceptance B(μS) | Length (km)
_380KvCrayestein_Maasvlakte_zwart_ | Simonshaven-Crayestein 380 Z | Simonshaven | 17 | ZuidHolland | 7 | Crayestein | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 40.43 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.618 | 9.799 | 0.622 | 40.43
[17 empty] | 4000 |  | 0.103 | 1.662 | 0.103 | 6.8
_380KvGeertruidenberg_Borssele_zwart_ | Borssele-Geertruidenberg 380 Z | Borssele | 8 | Zeeland | 4 | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
_380KvLelystad_Diemen_zwart_ | Diemen-Lelystad 380 Z | Diemen | 2 | NoordHolland | 15 | Lelystad | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 50.43 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.18 | 13.714 | 0.667 | 50.43
_380KvDodewaard_Doetinchem_zwart_ | Dodewaard-Doetinchem 380 Z | Dodewaard | 3 | Gelderland | 9 | Doetinchem | Gelderland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 45.4 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.155 | 12.372 | 0.614 | 45.4
_380KvMaasbracht_Dodewaard_zwart_ | Dodewaard-Boxmeer 380 Z | Dodewaard | 3 | Gelderland | 11 | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 41.7 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 41.7
_380KvDoetinchem_Hengelo_zwart_ | Doetinchem-Hengelo 380 Z | Doetinchem | 9 | Gelderland | 10 | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 58.65 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.491 | 16.04 | 0.789 | 58.65
_380KvEemshaven_Meeden_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Eemshaven | 12 | Groningen | 13 | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvZwolle_ens_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Ens | 6 | Flevoland | 14 | Zwolle | Zwolle | 380 | 3000 | 1140 | 3100 | 1178 | 32 | 380 | 3000 |  | 3100 |  | 0.81 | 8.747 | 0.431 | 32
_380KvEindhoven_geertruidenberg_zwart_ | Geertruidenberg-Eindhoven 380 Z | Geertruidenberg | 4 | NoordBrabant | 0 | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 63.9 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.47 | 19.026 | 0.78 | 63.9
_380KvKrimpen_Bleiswijk_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 Z | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 19 | Bleiswijk | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 18.56 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.283 | 4.521 | 0.283 | 18.56
_380KvKrimpen_Geertruidenberg_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 Z | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 4 | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 34.02 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 0.795 | 9.313 | 0.446 | 34.02
[17 empty] | 2500 |  | 1.697 | 19.855 | 0.95 | 72.529
_380KvEns_lelystad_zwart_ | Lelystad-Ens 380 Z | Lelystad | 15 | Flevoland | 6 | Ens | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 21 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 0.492 | 5.723 | 0.277 | 21
_380KvMaasbracht_Dodewaard_zwart_ | Maasbracht-Boxmeer 380 Z | Maasbracht | 1 | Limburg | 11 | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 57.9 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 57.9
_380KvMaasbracht_Eindhoven_zwart_ | Maasbracht-Eindhoven 380 Z | Maasbracht | 1 | Limburg | 0 | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 48.742 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 1.133 | 13.351 | 0.638 | 48.742
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Oostzaan- Beverwijk 380 Z | Oostzaan | 18 | NoordHolland | 17 | Beverwijk | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvHengelo_Zwolle_zwart_ | Zwolle-Hengelo 380 Z | Zwolle | 14 | Overijssel | 10 | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 60.31 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.53 | 16.526 | 0.808 | 60.31
_380KvZwolle_meeden_zwart_ | Zwolle-Meeden 380 Z | Zwolle | 14 | Overrijssel | 13 | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 107.85 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 1.497 | 25.632 | 1.663 | 107.85
_380KvDiemen_oostzaan | Adam | Diemen | 2 | NoordHolland | 18 | Oostzaan | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Adam | Oostzaan | 18 | NoordHolland | 17 | Beverwijk | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvKrimpen_Crayestein_zwart_ |  | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 7 | Station Crayestein 380 | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreBorssele |  | Station Borssele 380 | 8 | offshoreBorssele | 21 | Offshore station Borssele Alpha | Zeeland | 380 | 4000 | 700 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreIJmuiden |  | Beverwijk | 17 | offshoreIJmuiden | 23 | Offshore station Hollandse Kust (north) | NoordHolland | 380 | 4000 | 700 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreHoekvHolland |  | Maasvlakte | 16 | offshoreHoekvHolland | 22 | Offshore station Hollandse Kust (south) Beta | ZuidHolland | 380 | 4000 | 700 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importBelgium1 |  | Station Rilland 380 | 31 | ex_import | 24 | ex_importBelgium1_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importBelgium2 |  | Maasbracht | 1 | ex_import | 25 | ex_importBelgium2_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany1 |  | Maasbracht | 1 | ex_import | 26 | ex_importGermany1_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany2 |  | Hengelo | 10 | ex_import | 27 | ex_importGermany2_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany3 |  | Meeden | 13 | ex_import | 28 | ex_importGermany3_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importScandavian |  | Eemshaven | 12 | ex_import | 29 | ex_importScandavian_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importUK |  | Maasvlakte | 16 | ex_import | 30 | ex_importUK_station |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvMaasvlakte_Blieswijk_MADE |  | Maasvlakte | 16 | ZuidHolland | 19 | Station Bleiswijk 380 | ZuidHolland
_380KvKrimpen_Breukelen_MADE |  | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 20 | Station Breukelen Kortrijk 380 | Utrecht
_380KvBreukelen_Diemen_MADE |  | Station Breukelen Kortrijk 380 | 20 | Utrecht | 2 | Station Diemen I 380 | NoordHolland
_380KvGeertruidenberg_Rilland_zwart_MADE |  |  | 4 | Geertruidenberg | 31 | Rilland |  | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
_380KvRilland_Borssele_zwart_MADE |  |  | 8 | Borssele | 31 | Rilland |  | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
_380KvMaasvlakte_Blieswijk | Maasvlakte Blieswijk bevat onderstaande netwerkdelen, vanwege makkelijk te vereenvoudigen en data niet beschikbaar maar waarschijnlijk hetzelfde
| _380KvNieuweWaterweg_Wateringen_zwart_ |  | Maasvlakte | 16 | ZuidHolland | 27 | Wateringen | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
| _380KvMaasvlakte_NieuweWaterweg_zwart_ |  | Maasvlakte | 16 | ZuidHolland |  |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
| _380KvWateringen_delft_zwart_ |  | Wateringen | 27 | ZuidHolland |  |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
| _380KvBleiswijk_pijnacker_zwart_ |  | Blieswijk | 20 | ZuidHolland |  |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
| _380KvWesterlee_Wateringen_zwart_ | Wateringen-Westerlee 380 Z | Wateringen | 27 | ZuidHolland | 23 | Westerlee | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 6.8 | 380 | 4000
Verwijderd, wordt gezien als 1 netwerk. Lijnen <2km suppressed
_380KvEemshaven_Oudeschip_zwart_ | Eemshaven-Eemshaven Oude Schip 380 Z | Eemshaven | 12 | Groningen | 22 | Eemshaven Oude Schip | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 1.44 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 1.44
_380KvOudeschip_Doekegat_zwart_ | Eemshaven Oude Schip-Doekegat 380 Z | Eemshaven Oude Schip | 22 | Groningen | 21 | Doekegat | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 1 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 1
Verwijderd en vervangen door Krimpen_breukelen en bruekelen Diemen
_380KvKrimpen_Oostzaan_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Oostzaan 380 Z | Krimpen a/d IJssel | 5 | ZuidHolland | 18 | Oostzaan | NoordHolland | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 72.529 | 380 | 2500

## electricityGrid_HV_OLD
nameCircuitRoute | Circuit name | SubstationFullName1 | provinceSubstation1 | SubstationFullName2 | provinceSubstation2 | Voltage level (kV) | Summer Imax | MaxPowerSummer_MW | Winter Imax | MaxPowerWinter_MW | Length (km) | Voltage level (kV) | Summer | Interseason | Winter | DLRmin (A) DLRmax (A) | Resistance R (Ω) | Reactance X (Ω) | Susceptance B(μS) | Length (km)
_380KvEemshaven_Oudeschip_zwart_ | Eemshaven-Eemshaven Oude Schip 380 Z | Eemshaven | Groningen | Eemshaven Oude Schip | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 1.44 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 1.44
_380KvOudeschip_Doekegat_zwart_ | Eemshaven Oude Schip-Doekegat 380 Z | Eemshaven Oude Schip | Groningen | Doekegat | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 1 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 1
_380KvCrayestein_Maasvlakte_zwart_ | Simonshaven-Crayestein 380 Z | Simonshaven | ZuidHolland | Crayestein | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 40.43 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.618 | 9.799 | 0.622 | 40.43
_380KvWesterlee_Wateringen_zwart_ | Wateringen-Westerlee 380 Z | Wateringen | ZuidHolland | Westerlee | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 6.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.103 | 1.662 | 0.103 | 6.8
_380KvGeertruidenberg_Borssele_zwart_ | Borssele-Geertruidenberg 380 Z | Borssele | Zeeland | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 2.477 | 27.871 | 1.332 | 101.2
_380KvLelystad_Diemen_zwart_ | Diemen-Lelystad 380 Z | Diemen | NoordHolland | Lelystad | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 50.43 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.18 | 13.714 | 0.667 | 50.43
_380KvDodewaard_Doetinchem_zwart_ | Dodewaard-Doetinchem 380 Z | Dodewaard | Gelderland | Doetinchem | Gelderland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 45.4 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.155 | 12.372 | 0.614 | 45.4
_380KvMaasbracht_Dodewaard_zwart_ | Dodewaard-Boxmeer 380 Z | Dodewaard | Gelderland | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 41.7 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 41.7
_380KvDoetinchem_Hengelo_zwart_ | Doetinchem-Hengelo 380 Z | Doetinchem | Gelderland | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 58.65 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.491 | 16.04 | 0.789 | 58.65
_380KvEemshaven_Meeden_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Eemshaven | Groningen | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvZwolle_ens_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Ens | Flevoland | Zwolle | Zwolle | 380 | 3000 | 1140 | 3100 | 1178 | 32 | 380 | 3000 |  | 3100 |  | 0.81 | 8.747 | 0.431 | 32
_380KvEindhoven_geertruidenberg_zwart_ | Geertruidenberg-Eindhoven 380 Z | Geertruidenberg | NoordBrabant | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 63.9 | 380 | 2500 |  | 3000 |  | 1.47 | 19.026 | 0.78 | 63.9
_380KvKrimpen_Bleiswijk_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 Z | Krimpen a/d IJssel | ZuidHolland | Bleiswijk | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 18.56 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.283 | 4.521 | 0.283 | 18.56
_380KvKrimpen_Geertruidenberg_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 Z | Krimpen a/d IJssel | ZuidHolland | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 34.02 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 0.795 | 9.313 | 0.446 | 34.02
_380KvKrimpen_Oostzaan_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Oostzaan 380 Z | Krimpen a/d IJssel | ZuidHolland | Oostzaan | NoordHolland | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 72.529 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 1.697 | 19.855 | 0.95 | 72.529
_380KvEns_lelystad_zwart_ | Lelystad-Ens 380 Z | Lelystad | Flevoland | Ens | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 21 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 0.492 | 5.723 | 0.277 | 21
_380KvMaasbracht_Dodewaard_zwart_ | Maasbracht-Boxmeer 380 Z | Maasbracht | Limburg | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 57.9 | 380 | 2500 |  | 2500 |  | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 57.9
_380KvMaasbracht_Eindhoven_zwart_ | Maasbracht-Eindhoven 380 Z | Maasbracht | Limburg | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 48.742 | 380 | 2826 |  | 3000 |  | 1.133 | 13.351 | 0.638 | 48.742
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Oostzaan- Beverwijk 380 Z | Oostzaan | NoordHolland | Beverwijk | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvHengelo_Zwolle_zwart_ | Zwolle-Hengelo 380 Z | Zwolle | Overijssel | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 60.31 | 380 | 2500 |  | 3100 |  | 1.53 | 16.526 | 0.808 | 60.31
_380KvZwolle_meeden_zwart_ | Zwolle-Meeden 380 Z | Zwolle | Overrijssel | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 107.85 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 1.497 | 25.632 | 1.663 | 107.85
_380KvDiemen_oostzaan | Adam |  | NoordHolland |  | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Adam |  | NoordHolland |  | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17 | 380 | 2890 |  | 3300 |  | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 17
_380KvBleiswijk_pijnacker_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvKrimpen_Dordrecht_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvNieuweWaterweg_Wateringen_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvMaasvlakte_NieuweWaterweg_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
_380KvWateringen_delft_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreBorssele |  |  | offshoreBorssele |  | Zeeland | 380 | 4000 | 700 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreIJmuiden |  |  | offshoreIJmuiden |  | NoordHolland | 380 | 4000 | 700 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
offshoreHoekvHolland |  |  | offshoreHoekvHolland |  | ZuidHolland | 380 | 4000 | 700 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importBelgium1 |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importBelgium2 |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany1 |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany2 |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importGermany3 |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importScandavian |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8
ex_importUK |  |  | ex_import |  |  | 380 | 4000 | 1000 | 4000 | 1520 | 36.8 | 380 | 4000 |  | 4000 |  | 0.509 | 8.769 | 0.574 | 36.8

## electricityGrid_HV (2)
nameCircuitRoute | Circuit name | SubstationFullName1 | provinceSubstation1 | SubstationFullName2 | provinceSubstation2 | Voltage level (kV) | Summer Imax | MaxPowerSummer_MW | Winter | MaxPowerWinter_MW | Length (km)
_380KvEemshaven_Oudeschip_zwart_ | Eemshaven-Eemshaven Oude Schip 380 Z | Eemshaven | Groningen | Eemshaven Oude Schip | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 1.44
_380KvOudeschip_Doekegat_zwart_ | Eemshaven Oude Schip-Doekegat 380 Z | Eemshaven Oude Schip | Groningen | Doekegat | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 1
_380KvCrayestein_Maasvlakte_zwart_ | Simonshaven-Crayestein 380 Z | Simonshaven | ZuidHolland | Crayestein | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 40.43
_380KvWesterlee_Wateringen_zwart_ | Wateringen-Westerlee 380 Z | Wateringen | ZuidHolland | Westerlee | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 6.8
_380KvGeertruidenberg_Borssele_zwart_ | Borssele-Geertruidenberg 380 Z | Borssele | Zeeland | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 101.2
_380KvLelystad_Diemen_zwart_ | Diemen-Lelystad 380 Z | Diemen | NoordHolland | Lelystad | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 50.43
_380KvDodewaard_Doetinchem_zwart_ | Dodewaard-Doetinchem 380 Z | Dodewaard | Gelderland | Doetinchem | Gelderland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 45.4
_380KvMaasbracht_Dodewaard_zwart_ | Dodewaard-Boxmeer 380 Z | Dodewaard | Gelderland | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 41.7
_380KvDoetinchem_Hengelo_zwart_ | Doetinchem-Hengelo 380 Z | Doetinchem | Gelderland | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 58.65
_380KvEemshaven_Meeden_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Eemshaven | Groningen | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 36.8
_380KvZwolle_ens_zwart_ | Eemshaven-Meeden 380 Z | Ens | Flevoland | Zwolle | Zwolle | 380 | 3000 | 1140 | 3100 | 1178 | 32
_380KvEindhoven_geertruidenberg_zwart_ | Geertruidenberg-Eindhoven 380 Z | Geertruidenberg | NoordBrabant | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2500 | 950 | 3000 | 1140 | 63.9
_380KvKrimpen_Bleiswijk_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 Z | Krimpen a/d IJssel | ZuidHolland | Bleiswijk | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 18.56
_380KvKrimpen_Geertruidenberg_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 Z | Krimpen a/d IJssel | ZuidHolland | Geertruidenberg | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 34.02
_380KvKrimpen_Oostzaan_zwart_ | Krimpen a/d IJssel-Oostzaan 380 Z | Krimpen a/d IJssel | ZuidHolland | Oostzaan | NoordHolland | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 72.529
_380KvEns_lelystad_zwart_ | Lelystad-Ens 380 Z | Lelystad | Flevoland | Ens | Flevoland | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 21
_380KvMaasbracht_Dodewaard_zwart_ | Maasbracht-Boxmeer 380 Z | Maasbracht | Limburg | Boxmeer | Brabant | 380 | 2500 | 950 | 2500 | 950 | 57.9
_380KvMaasbracht_Eindhoven_zwart_ | Maasbracht-Eindhoven 380 Z | Maasbracht | Limburg | Eindhoven | NoordBrabant | 380 | 2826 | 1073.88 | 3000 | 1140 | 48.742
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Oostzaan- Beverwijk 380 Z | Oostzaan | NoordHolland | Beverwijk | NoordHolland | 380 | 2890 | 1098.2 | 3300 | 1254 | 17
_380KvHengelo_Zwolle_zwart_ | Zwolle-Hengelo 380 Z | Zwolle | Overijssel | Hengelo | Overijssel | 380 | 2500 | 950 | 3100 | 1178 | 60.31
_380KvZwolle_meeden_zwart_ | Zwolle-Meeden 380 Z | Zwolle | Overrijssel | Meeden | Groningen | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 107.85
_380KvDiemen_oostzaan | Adam |  | NoordHolland |  | NoordHolland |  |  | 1098.2 |  |  |  | Aanname (Onbekende kabels in omgeving Adam zelfde MaxPower aangenomen als bekende in omgeving Adam
_380KvOostzaan_Beverwijk_zwart_ | Adam |  | NoordHolland |  | NoordHolland |  |  | 1098.2 |  |  |  | Aanname (Onbekende kabels in omgeving Adam zelfde MaxPower aangenomen als bekende in omgeving Adam
_380KvBleiswijk_pijnacker_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland |  |  | 1520 |  |  |  | Aanname (Onbekende kabels in omgeving Maasvlakte zelfde MaxPower aangenomen als bekende in omgeving Maasvlakte
_380KvKrimpen_Dordrecht_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland |  |  | 1520
_380KvNieuweWaterweg_Wateringen_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland |  |  | 1520
_380KvMaasvlakte_NieuweWaterweg_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland |  |  | 1520
_380KvWateringen_delft_zwart_ |  |  | ZuidHolland |  | ZuidHolland |  |  | 1520
offshoreBorssele |  |  | offshoreBorssele |  | Zeeland |  |  | 700 |  |  |  | Equal to trafo
offshoreIJmuiden |  |  | offshoreIJmuiden |  | NoordHolland |  |  | 700 |  |  |  | Equal to trafo
offshoreHoekvHolland |  |  | offshoreHoekvHolland |  | ZuidHolland |  |  | 700 |  |  |  | Equal to trafo
ex_importBelgium1 |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
ex_importBelgium2 |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
ex_importGermany1 |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
ex_importGermany2 |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
ex_importGermany3 |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
ex_importScandavian |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
ex_importUK |  |  | ex_import |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Aangenomen
Zit in collectie Anylogic | Uit TenneT lijst
| Beverwijk-Vijfhuizen 380 Z | Beverwijk |  | Vijfhuizen |  | 380 | 1500 | 570 | 1500 | 570 | 14.31 | Niet in model, omgeving Adam
| Maasvlakte-Westerlee 380 Z | Maasvlakte |  | Westerlee |  | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 20.432
| Crayestein-Krimpen a/d IJssel 380 Z | Crayestein |  | Krimpen a/d IJssel |  | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 14.835
| Wateringen-Bleiswijk 380 Z | Wateringen |  | Bleiswijk |  | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 22
| Maasvlakte-Simonshaven 380 Z | Maasvlakte | ZuidHolland | Simonshaven | ZuidHolland | 380 | 4000 | 1520 | 4000 | 1520 | 26
_380KvRilland_Zandvliet_grijs_ |  |  | Zeeland |  | Zeeland | [6 empty] | Export
_380KvBorssele_Rilland_grijs_ |  |  | Zeeland |  | Zeeland | [6 empty] | Export